禾飞”工业除湿机产品参数表

| 型 号： HF-4808CS | 除 湿 量：480升/天（30℃ RH80%） |
| --- | --- |
| 电 源： 380V～/50Hz | 输 入 电 流：22A |
| 输 入 功 率：10KW | 循 环 风 量：5500m3/h |
| 制 冷 剂：R22 | 压 缩 机 品 牌：日本大金125 |
| 使用环境温度： 5-38℃ | 外形体积（宽深高）：1180×460×1650（mm） |

建议使用面积：400-600㎡（层高3米内）

显 示  方 式：湿度RH10-90%随机显示。

湿 度  控 制：微电脑控制，湿度1%自由设定和控制(电脑板设有停电记忆功能)

化 霜  功 能：微电脑智能控制，自动除霜，低温适用。

压   缩   机：采用品牌旋转式压缩机，噪音低、运行可靠、能效比高

电         源： 使用380V电源,具有压缩机三分钟延时保护，传感器故障指示错误代码等装置。

制 冷  系 统：采用高效紫铜套铝片热交换器，换热器结构紧凑、耐压好、换热效率高。

风 机  设 计：采用空调专用离心式风机系统,特点是风量大,摩擦小,噪音小,使用寿命长.

排 水  方 式：软管连续排水。

移 动  方 式：底部装有;脚轮方便移动（外形见台图）

二、除湿机的原理

工业除湿机的原理:除湿机的内循环：通过压缩机的运行→排气口排出高温高压的气体→进入冷凝器冷却→变成低温高压气体→通过毛细管截流→变成低温低压的液体→通过蒸发器蒸发吸热→回到压缩机变成低温低压的气体。如此循环往复。 
     工业除湿机的外循环：在正常开机的情况下→通过风机的运行→潮湿的空气从进风口吸入→经过蒸发器→蒸发器将空气中的水份吸附在铝片上→变成干燥的空气→经过冷凝器散热→从出风口吹出。

除湿机实图

使用领域：

本系列除湿机、适用于国防工程、人防工程、 烟草、仓库及石化行业、地铁车站．航天领域、净化工程、实验室、电讯器材室、档案室、食品厂、制药或胶片车间、特种玻璃制造等有除湿要求的场所。 我们还可以根据客户的不同需求提供多种个性化的服务。